Приложение

к Положению о разработке, передаче, пользовании и хранении

инструкции по эксплуатации многоквартирного дома,

утв. приказом Министерства регионального развития РФ

от 1 июня 2007 г. № 45

Инструкция
по эксплуатации многоквартирного дома

|  | Многоквартирный жилой дом Литер «Д» переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения жилого комплекса «Лазурный берег». 10 этап строительства», расположенного по адресу: Краснодарский край, Лазаревский район, г. Сочи, в районе Мамайского перевала |  |
| --- | --- | --- |
| (адрес многоквартирного дома) |

| « | 30 | » | апреля | 20 | 21 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата заполнения |

Часть I. Общие положения

Раздел 1. Сведения о застройщике, проектировщиках и подрядчиках, строительстве и общая характеристика многоквартирного дома

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Стройуниверсал» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 5147746368149, выдан: МРИФНС № 46 г.Москва |
| дата выдачи | 18.11.2014 г. |
| ИНН | 7730716632 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8(862)555-11-99 |
| факс |  |
| электронная почта | strou38ynuver@gmail.com |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | Юрид.: 354037,г.Сочи,ул.Платановая,11Б,пом.31 |
|  | Факт.:354207,г.Сочи,Прозрачная,д.2Д |

Подраздел 1.2. Сведения о проектировщиках многоквартирного дома

1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Стройуниверсал» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 5147746368149, выдан: МРИФНС № 46 г.Москва |
| дата выдачи | 18.11.2014 г. |
| ИНН | 7730716632 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8(862)555-11-99 |
| факс |  |
| электронная почта | strou38ynuver@gmail.com |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | Юрид.: 354037,г.Сочи,ул.Платановая,11Б,пом.31 |
|  | Факт.:354207,г.Сочи,Прозрачная,д.2Д |

Подраздел 1.2.2. Сведения о проектировщике отдельных элементов общего имущества в многоквартирном домеПримечания:

Сведения о проектировщиках отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме заполняются на каждого проектировщика в отдельности. Нумерация подпунктов пункта 1.2.2. производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подпункта должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Эвис» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1092366006193,Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 14 сентября 2009 г. |
| ИНН | 2320176374 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-988-289-2767 |
| факс |  |
| электронная почта | evis_sochi@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 354003, Краснодарский край, город Сочи, улица Вишневая (Центральный Р-Н), строение 26/3, гараж-бокс 32 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО АССМП «Газовик» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1022303381100, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 26 сентября 2002 г. |
| ИНН | 232301001 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (86150) 5-35-79, 4-49-59 |
| факс |  |
| электронная почта | lyutyjk@list.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 350020,Краснодар г,Коммунаров ул,235 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО « Технофреш» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1147847250220, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 16 июля 2014 г. |
| ИНН | 7802865682 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (812) 454-69-19 |
| факс |  |
| электронная почта | insh@tfdecor.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 197376, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, ДОМ 3, ЛИТЕР К, ПОМ. 15 Н КОМН. 55 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ЗАО «АрхИн» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1037739230638, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| дата выдачи | 27 января 2003 г. |
| ИНН | 7710296436 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 290-69-83 |
| факс |  |
| электронная почта | personalmaria@yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 129626, город Москва, проспект Мира, дом 102 корпус 1, эт/ком/оф 7/3/11 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Экоцентр-Профи» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1072320005152, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 2320149074 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 (8622) 39-35-84 |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | 354008, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), 2/3, 1 |
|  | ООО «Экоцентр-Профи» |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Мандарин-Строй» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1162366052936, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 7 апреля 2016 г. |
| ИНН | 2320238704 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 (988) 238-98-27 |
| факс |  |
| электронная почта | personalmaria@yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА ГАГАРИНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 78, ОФИС 31 |

Подраздел 1.3. Сведения о подрядчиках строительства многоквартирного дома

1.3.1. Сведения о генеральном подрядчике строительства многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | - |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | - |
| дата выдачи | - |
| ИНН | - |
| Контактная информация: |  |
| телефон | - |
| факс | - |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | - |

1.3.2. Сведения о подрядчиках (субподрядчиках) строительства многоквартирного домаПримечания:

Сведения о подрядчиках (субподрядчиках) заполняются на каждого подрядчика (субподрядчика) в отдельности. Нумерация подпунктов пункта 1.3.2. производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подпункта должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Восток-Д» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1182375016977, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 2 марта 2018 г. |
| ИНН | 2366002540 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-918-903-92-36 |
| факс |  |
| электронная почта | vostok-d2020@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 354207, Краснодарский край, город Сочи, улица Гайдара (Лазаревский Р-Н), дом 7б, офис 10 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ИП Чесноков |
| --- | --- |
|  | Юрий |
|  | Васильевич |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 317237500394471, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 10 ноября 2017 г. |
| ИНН | 231900634775 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-918-408-78-72 |
| факс |  |
| электронная почта | chesnokov975@gmail.com |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 354003,г.Сочи,ул.Абовяна,65/3,кв.8 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ИП Беляков |
| --- | --- |
|  | Владимир |
|  | Валентинович |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 308695206000123, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области |
| дата выдачи | 29 февраля 2008 г. |
| ИНН | 690300275190 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-988-234-37-75 |
| факс |  |
| электронная почта | ulf74@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 170016,г.Тверь, ул.Можайского,д.68,к.1,кв.29 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ИП Мещеряков |
| --- | --- |
|  | Денис |
|  | Валерьевич |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 318774600650361, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| дата выдачи | 28 ноября 2018 г. |
| ИНН | 773101850525 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-916-206-66-96 |
| факс |  |
| электронная почта | 9162066696@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 121614, г. Москва, Осенний б-р,д.18корп.2,кв.330 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Гранд-Сити» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1176196021760, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области |
| дата выдачи | 10 мая 2017 г. |
| ИНН | 6166104848 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-939-777-40-00 |
| факс |  |
| электронная почта | Grandcity2017@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 344020,г.Ростов-на-Дону,ул.Печорская,68а,эт.2,офис 22 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Сибирская промышленная группа» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1124253004930, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
| дата выдачи | 17 июля 2012 г. |
| ИНН | 4253008470 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-960-920-05-91 |
| факс |  |
| электронная почта | spg42nk@gmail.com |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 654029, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.Вокзальная (Куйбышевский Р-Н), 22 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Техстрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1087746821250, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| дата выдачи | 8 июля 2008 г. |
| ИНН | 7726599891 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-495-580-34-39 |
| факс |  |
| электронная почта | 7964667@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 117105, город Москва, Нагорный проезд, 7 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Оберон» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1182375100005, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 27 ноября 2018 г. |
| ИНН | 2366009337 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-938-888-42-21 |
| факс |  |
| электронная почта | ckoberon@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, дом 47 «А», офис 3 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Инженер-групп» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1172375022566, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 22 марта 2017 г |
| ИНН | 2318043803 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | +7 988 289 27 67 |
| факс |  |
| электронная почта | 2892767@gmail.com |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 354207, Краснодарский край, город Сочи, улица Российская (Лазаревский Р-Н), дом 7, помещение 10 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Теория безопасности» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1177746939534, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| дата выдачи | 6 сентября 2017 г. |
| ИНН | 9729138275 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | +7 916 869 48 91 |
| факс |  |
| электронная почта | marenich@teorbez.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 28 строение 2, э 3 пом III к 8 оф 15 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Вита» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1177746674984, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| дата выдачи | 6 июля 2017 г. |
| ИНН | 7708321639 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8-916-604-47-10 |
| факс |  |
| электронная почта | mog69@yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 107045, город Москва, переулок Луков, дом 4, помещение I комната 8 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО АССМП «Газовик» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1022303381100, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 26 сентября 2002 г. |
| ИНН | 232301001 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (86150) 5-35-79, 4-49-59 |
| факс |  |
| электронная почта | lyutyjk@list.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 350020,Краснодар г,Коммунаров ул,235 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Технопроект» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1062319010874, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| дата выдачи | 28 декабря 2006 г. |
| ИНН | 2319039609 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 (8622) 90-21-72 |
| факс |  |
| электронная почта | tehsochi@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: |  |
|  | 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Черноморская (Хостинский Р-Н), 15, 7 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Современные технологии» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1187746796566, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| дата выдачи | 6 сентября 2018 г. |
| ИНН | 7724452815 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | +7-985-780-53-35 |
| факс |  |
| электронная почта | dimytek@gmail.com |
| Фактический и юридический адрес: | 115409, город Москва, улица Москворечье, дом 43, этаж цоколь комн 3 |

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома

| Сведения о разрешении на строительство: кем выдано | Администрация г.Сочи |
| --- | --- |
| дата выдачи | 28.05.2018 |
| номер | RU-23-309-7681-2018 |
| Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: кем выдано |  |
| дата выдачи |  |
| номер |  |
| Сведения о праве на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, на момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (наименование документа, его реквизиты, кем и когда выдан (подписан)) | Договор аренды земельного участка |
|  | №4900009346 от 16.12.2013 |

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование | Сведение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес |  |
| 2. | Строительный адрес | Краснодарский край, Лазаревский район, г. Сочи, в районе Мамайского перевала |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка | 23:49:0126001:1250 |
| 4. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 7200 м.кв. |
| 5. | Кадастровый номер многоквартирного дома |  |
| 6. | Серия |  |
| 7. | Тип постройки | Многоквартирный жилой комплекс |
| 8. | Реквизиты проекта | 01/2018 |
| 9. | Год постройки | 2021 |
| 10. | Количество секций | 4 |
| 11. | Количество этажей (при необходимости по секциям) | 6, 8 |
| 12. | Количество подъездов | 4 |
| 13. | Строительный объем | 40033,91 м.куб. |
| 14. | Общий строительный объем (куб. м) | 40033,91 |
| 15. | Строительный объем подземной части (куб. м) | 1841,06 м.куб. |
| 16. | Площадь цокольного этажа (кв. м) | 638,0 |
| 17. | Площадь мансарды (кв. м) | - |
| 18. | Площадь мезонина (кв. м) | - |
| 19. | Количество квартир | 56 |
| 20. | Общая площадь квартир (кв. м) | 7434,10 |
| 21. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9 |
| 22. | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв. м) | 1684,50 |

Раздел 2. Перечень объектов (элементов) общего
имущества в многоквартирном доме

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования

| Номер п/п | Инвентарный номер | Наименование помещения и его назначение в соответствии с проектом | Характеристика и площадь помещения | Перечень инженерных коммуникаций в помещении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | технические подвалы | Монолитные железобетонные полы, стены и потолки, площадь 638,0 м.кв. | ВРУ, вводная линия водопровода, общедомовой счетчик воды, системы водоснабжения, канализации, элекстроснабжения |
|  |  | подвалы |  |  |
| 2 |  | лестницы | Монолитные железобетонные, отделка: плитка керамогранитная, стены, потолки: штукатурка, шпатлевка, окраска | Отопительные приборы, система теплоснабжения от котельной в блоке Д |
|  |  | межквартирные лестничные площадки |  |  |
| 3 |  | общие коридоры | См.дизайн-проект МОП, площадь 2058,30 м.кв. | Счетчики электроэнергии и воды поквартирные, этажные щиты сетей связи и электрические |
|  |  | технические этажи |  |  |
|  |  | чердаки |  |  |
|  |  | встроенные гаражи |  |  |
| 4 |  | площадки для автомобильного транспорта | Многоуровневая автостоянка, подземные одноэтажные крытые боксы |  |
|  |  | мастерские |  |  |
| 5 |  | колясочные | См.дизайн-проект МОП, площадь 54,20 м.кв. |  |
| 6 |  | консьержные | См.дизайн-проект МОП, площадь 15,80 м.кв. |  |
|  |  | дежурного лифтера |  |  |
| 7 |  | лифты | Прозводство ЗАО «Коне Лифтс», 8 шт. |  |
| 8 |  | лифтовые шахты | Монолитные железобетонные, отделка: покраска |  |

Подраздел 2.2. Перечень ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |

3 Примечание:

| В графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер помещения, в котором располагается конструкция. | 4 |
| --- | --- |
| 1 | Монолитный железобетонный каркас |  | Утепленный вентилируемый навесной фасад – снаружи здания, штукатурка, декоративная штукатурка – внутри здания |
| 2 | Стены железобетонные | подвал, диафрагма жесткости, лифтовая шахта. | Без отделки, штукатурка, декоративная штукатурка, покраска |
| 3 | Перекрытия | межэтажные | монолитные железобетонные |
| 4 | Фундамент |  | Свайный, ленточный монолитный железобетонный ростверк |
| 5 | Крыша |  | Мягкая, наплавляемая, по утеплителю. |

Подраздел 2.3. Перечень ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |

3 Примечание:

| В графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер помещения, в котором располагается конструкция. | 4 |
| --- | --- |
| 1 | Перегородки из керамзитобетонных блоков | внутренние, наружные | Утепленный вентилируемый навесной фасад, штукатурка, декоративная штукатурка |
| 2 | Окна | по фасаду | алюминиевые |

Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВРУ | электрощитовая | присоединение внутренних электрических сетей к питающим кабельным, распределения электроэнергии |
| 2 | Воздуховоды вентиляции из тонколистовой стали |  | Система вентиляции с естественным побуждением |
| 3 | Лифты | Лифтовые шахты | Подъем пассажиров и грузов |
| 4 | Счетчики воды |  | Измерение активной и реактивной электроэнергии |
| 5 | Реле времени электронное двухканальное |  | Предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220В с регулируемой задержкой времени включения |
| 6 | Трансформатор тока измерительные на напряжение 0,66 кВ типа ТТИ |  | Предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. |
| 7 | Блок сигнально-пусковой |  | функции управления исполнительными устройствами |
| 8 | Блок защитный коммутативный |  | Предназначены для распределения тока источника питания |
| 9 | Контроллер двухпроводной линии связи |  | предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон |
| 10 | Установка для очистки поверхностных и производственных сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ «РостИнпром-ЛС 18», производительностью 18 л/сек |  | Очистка дождевых сточных вод |

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские игровые площадки | Дворовая территория | Место для отдыха и игр |
| 2 | Тротуары, газоны | Дворовая территория | Озеленение, благоустройство |
| 3 | Отмостка | По периметру здания | Водоотвод- защита фундамента |
| 4 | Спортивная площадка | Дворовая территория | Место для занятия спортом |
| 5 | Хозяйственная площадка | Дворовая территория | Место для выгула собак, хозяйственных целей |
| 6 | Для отдыха взрослого населения | Дворовая территория | Для отдыха взрослого населения |

Подраздел 2.6. Перечень иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента). Материалы отделки, облицовки объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов)
общего имущества в многоквартирном доме

Раздел 3. Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

Подраздел 3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования, крыши

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту чердачных помещений: - чердачные помещения отсутствуют; |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту подвальных помещений: Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены. Доступ в подвальные помещения должен быть разрешен только для лиц, выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества. Двери входа в подвальное помещение должны быть закрыты на замки. На дверях должны присутствовать информация о месте хранения ключей. Подвальные помещения должны содержаться в чистоте, для работников эксплуатирующей организации и аварийной службы должна быть обеспечена постоянная доступность прохода во все помещения подвалов. Складирование в подвалах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газом и иных взрывопожароопасных предметов и веществ, устройство мастерских и хозяйственных помещений запрещается. В помещениях подвалов установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости Еi=60 мин, которые, в случае их негодности должны заменяться на аналогичные. Доводчики на дверях должны находиться в исправном состоянии. Дератизация в помещениях подвалов должна проводиться 1 раз в квартал (1 раз в месяц), а дезинсекция и дезинфекция - по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, силами специализированной организации. Необходимо обеспечивать исправность системы освещения помещений подвала. Текущий ремонт отделки помещений общего пользования клеток следует соблюдать один раз в три года. При планировании текущего ремонта следует учитывать возможность проведения капитального ремонта с выполнением электромонтажных работ и сантехнических работ (по замене трубопроводов) на ближайшие пять лет. В случае планирования проведения таких работ в указанный срок производство текущего ремонта следует перенести до их окончания. Профилактические осмотры внутренней отделки, а также оконных и дверных заполнений должны производиться два раза в год. |
| 3 | Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт: -Лифты должны обеспечивать безаварийное и безопасное перемещение пассажиров и грузов в зданиях в течение всего срока эксплуатации (за исключением остановок для проведения технического обслуживания и ремонта). - Все работы по содержанию, обслуживанию и техническому надзору за лифтами должны производиться специализированной организацией в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) и инструкциями по эксплуатации завод изготовителей. За работой лифта должен быть организован диспетчерский контроль, который должен обеспечивать: - световую и звуковую сигнализацию из кабины и машинного помещения о вызове оператора (диспетчера) на двустороннюю переговорную связь; - двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а также машинным отделением; - световую или звуковую сигнализацию о нажатии кнопки «Стоп» в кабине пассажирского лифта; - световую сигнализацию об открытии дверей шахты, машинного и блочного помещений. Исправность оборудования и средств диспетчерского контроля проверяется с пульта управления и из кабины с посадочной площадки лифта. - В кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта должна быть вывешена табличка с указанием: - наименования лифта (по назначению); - грузоподъемности (с указанием допустимого числа пассажиров); регистрационного номера; - номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной службой. -Специализированная организация по техническому обслуживанию и ремонту лифтов обязана: - регулярно производить осмотры, составлять графики технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования и согласовывать их с заказчиком; - проводить техническое обслуживание и все виды ремонтов лифтов в соответствии с ПУБЭЛ; - производить аварийный ремонт лифтов, возникший в результате нарушения правил эксплуатации со стороны заказчика или умышленной порчи лифтов. |
| 4 | Рекомендации по содержанию и ремонту крыши: Крыши зданий и системы водостоков должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: - сопряжения водоприемных воронок с кровлей должны быть в исправном состоянии (не допускается засорение и обледенение воронок, а также протекание стыков водосточного стояка); - стыки между элементами кровельного покрытия в кровлях из штучных материалов должны герметизироваться мастикой или уплотняться эластичным материалом; крыши должны очищаться от снега, не допуская образования снегового покрова толщиной более 10 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на опасных участках соответствующих предупредительных надписей (при оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств, снег должен сбрасываться и при меньшей толщине снегового покрова); огнезащитная обработка конструкций должна соответствовать проектной документацией и сертификатам на применяемые материалы. |
| 5 | Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования (лестниц, межквартирных лестничных площадок и маршей, коридоров, лифтовых холлов). Не допускается снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, менять противопожарные двери на двери других типов. Запрещается производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения). Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается. Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Располагаемые в коридорах этажные электрощитки должны быть всегда закрыты. Отслоения штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающая ее падением, должна устраняться работниками эксплуатирующей организации в течение 5 суток с немедленным принятием мер безопасности ограждением опасного участка, а при невозможности ограждения – незамедлительно. Отделка полов, ступеней и проступей лестничных маршей в помещениях общего пользования выполнена из керамогранитной плитки. Содержание полов в помещениях общего пользования обеспечивается поддержанием их в чистоте путем выполнения их уборки, своевременным восстановлением их покрытий. Замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамогранитных плиток на лестничных площадках новыми должна производиться полностью после обнаружения дефектов выявленных в ходе периодичных осмотров. Керамогранитные плитки, отставшие от основания, перед употреблением должны быть очищены от раствора и замочены водой. Крепление плиток следует производить на цементном растворе, либо с помощью специального клея с учетом обеспечения установки заменяемой плитки в одной плоскости с существующими. При ремонте плитки должны быть подобраны по цвету и рисунку. Неисправное состояние лестниц (повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения. |

Подраздел 3.2. Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования

| Номер п/п | Наименование и инвентарный номер помещения | Допустимая температура и влажность помещения <*> | Рекомендации по обеспечению температуры и влажности помещения, поддержанию и сохранению температуры и влажности в помещении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНиП | СанПиН | ГОСТ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | коридоры | 16 Сє | 16 Сє/60 % | 16 Сє/60 % | температура воздуха обеспечивается за счет исправного состояния доводчиков на входных дверях; влажность – за счет проветривания |
| 3. | комнаты консьержные | 18 Сє | не нормируется | 18 Сє/60 % |  |
| Для поддержания требуемого температурно-влажностного режима эксплуатирующей организацией обеспечивается исправное состояние трубопроводов, оконных и дверных блоков, автоматических устройств для самозакрывания дверей (доводчиков). |

Подраздел 3.3. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента: цоколь здания должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и обрастания мхом (обеспечивается устройством гидроизоляции ниже уровня отмостки), с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод поверхностных вод, - водоотводные лотки должны быть очищены от мусора и иметь по дну продольный уклон не менее 0,005, Не допускается в процессе эксплуатации: - нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов и стен подвальных помещений, - производство земляных работ (устройство траншей, котлованов) в непосредственной близости от фундаментов без специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке, - посадка деревьев и кустарников с отступлением от установленных требований, - наличие просадок и разрушений отмостки. |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и внутренних капитальных (несущих) стен: периодически должен осуществляться контроль за состоянием элементов балконов, лоджий и их ограждений. В случае аварийного состояния элементов балконов, лоджий и их ограждений следует закрывать и опломбировать выходы на них на период приведения их в технически исправное состояние с устройством ограждений тротуаров или прилегающей к зданию территории, расположенных под аварийными балконами и лоджиями, - в случаях обнаружения выпучивания поверхности наружной отделки стен, образования трещин в швах облицовочной плитки и угрозе их обрушения должны устанавливаться (в местах возможного падения) ограждения, выявляться места расположения слабо держащихся плиток и производиться их замена, - на зданиях технические средства наружной рекламы должны устанавливаться только по согласованию с эксплуатационной организацией (собственником) здания и в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией, с последующей приемкой по акту, -на фасадах зданий должны размещаться домовые знаки по правилам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами. парапеты и карнизы здания должны быть в исправном состоянии и иметь надежное крепление и покрытие с уклоном не менее 3 % в сторону внутреннего водостока (при организованном водостоке) и от стены (при наружном неорганизованном водостоке), - все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы) должны иметь металлическое покрытие из оцинкованной кровельной стали с выносом от стены не менее 50 мм или железнение поверхности, металлическое покрытие должно быть прочно закреплено, не иметь повреждений и коррозии, а железненная поверхность должна быть окрашена, - отметки водосточных труб должны находиться на 20-40 см выше уровня тротуара, -желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая система водоотведения атмосферных осадков с соблюдением соответствующих требований, посадка деревьев должна осуществляться на расстоянии не менее 5 м от наружных стен здания до оси деревьев, а кустарников — не менее 2,5 м |
| 3 | Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и иных плит: Не допускается нарушение гидроизоляции, тепловой и звуковой изоляции и герметичности перекрытий над встроенными помещениями технического и иного назначения. Железобетонные перекрытия над встроенными ИТП и электрощитовыми должны проверяться на влаго и воздухопроницаемость не реже 1 раза в три года. При обнаружении повышенной влажности, загазованности и специфических запахов в помещениях, расположенных над ними, должны выполняться работы по герметизации междуэтажных перекрытий. Работы по усилению перекрытий, устранению сверхнормативных прогибов перекрытий, герметизации междуэтажных перекрытий должны выполняться по проектной документации, согласованной в установленном порядке. При эксплуатации междуэтажных перекрытий необходимо обеспечивать их несущую способность. Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования, не допускаются. |
| 4 | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждений лестничных маршей Отсутствующие или поврежденные металлические вертикальные прутки, поручни, крепления ограждений лестничных маршей следует восстановить, расшатавшиеся ограждения – укрепить. Отклонение ограждений лестничных маршей вертикали должно составлять не более 6 мм. При появлении отслоений, истираний окрасок, в ходе текущего ремонта отделки лестничных клеток следует производить очистку ограждений от старой окраски, их грунтовку, шпатлевку и окраску безводными составами. В дальнейшем окраску следует производить в ходе очередного текущего ремонта. |

Подраздел 3.4. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту оконных и дверных блоков в помещениях общего пользования: Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: исправное состояние окон; воздухо-изоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон; периодическую очистку светопрозрачных заполнений. Неисправности заполнений оконных проемов, могущие возникнуть в процессе эксплуатации: неплотности по периметру оконных коробок; износ уплотняющих прокладок; недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; засорение желобов в коробке для стока конденсата, проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; неисправность оконной фурнитуры следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития. Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, монтажной пеной) с последующей заделкой цементным раствором. Уход за рамой из алюминия. Профиль алюминиевый неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму необходимо чистить с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона. Средство наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляют до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не следует допускать ударов по наружным поверхностям рамы и нанесения на неё царапин. Уход за резиновыми уплотнителями. Резиновые уплотнители обеспечивают герметичность окон. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения его водо- и воздухо-изоляционных свойств, необходимо на протяжении первых двух лет эксплуатации несколько раз в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами. Для этого необходимо использовать для обработки хорошо впитывающую ткань. Уход за водоотводящими устройствами. В каждом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и время от времени очищать их от грязи. Уход за фурнитурой Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть её из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Уход за фурнитурой Все окна оснащены высококачественной фурнитурой. Для увеличения срока её использования и сохранения безупречного внешнего вида следует не менее 2-х раз в год (при профосмотре) смазывать все движущиеся составные части машинным маслом, не содержащим кислот или смол и не разрушающих защиту от коррозии. Рамы алюминиевые с разбитыми стеклами должны заменяться в сборе, в зимний период допускается заделка рамы с разбитым стеклопакетом фанерой на время изготовления новой створки. Осколки стекла для предотвращения их падения должны удаляться немедленно. |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок Эксплуатирующая организация должна обеспечить: исправное состояние перегородок; устранение повреждений перегородок по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; восстановление звукоизоляционных, огнезащитных свойств. Зыбкость перегородок необходимо уменьшать восстановлением и установкой дополнительных креплений к смежным конструкциям. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава. Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, следует снять и сделать заново. При восстановлении облицовки следует применять плитку, однотипную по форме и цвету. |
| 3 | Рекомендации по содержанию и ремонту дверей в помещения общего пользования: Эксплуатирующая организация должна обеспечивать: исправное состояние дверей; нормативные воздухо-изоляционные, теплоизоляционные, противопожарные свойства дверей; периодическую очистку светопрозрачных заполнений. Неисправности заполнений дверных проемов, возникающие в процессе эксплуатации: неплотности по периметру дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах; отслоение штапиков; износ уплотняющих прокладок; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; отслоение и разрушение окраски дверных полотен; щели в соединениях отдельных элементов между собой следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития. Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, монтажной пеной) с последующей заделкой цементным раствором. Окраску деревянных дверных полотен следует возобновлять не реже чем через шесть лет (преимущественно совмещать с текущим ремонтом отделки помещений общего пользования). Окраску металлических дверей следует выполнять после истечения срока службы масляной окраски, выражающегося в ее отслоении, истирании. Поврежденную и отслоившуюся по периметру дверных проемов штукатурку следует восстанавливать, а на полу устанавливать дверной останов с необходимым зазором между дверью и стеной. Доводчики на дверях должны содержаться в исправном состоянии, их регулировку следует производить при профилактических осмотрах и по заявкам. Заполнения дверных проемов, подвергшихся значительному износу, следует заменять на аналогичные по своим теплоизоляционным и противопожарным свойствам. |

Подраздел 3.5. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования, сетей и оборудования проводного радиовещания, сетей и оборудования кабельного телевидения, спутникового и иного антенного телевидения: - Оборудование базовых станций мобильной телефонной связи, установка радио-, телевизионных и спутниковых антенн на фасадах зданий, крышах и балконах, должны производиться только по проектной документации, утвержденной в установленном порядке. - Установка и подключение абонентов к телевизионной антенне должны производиться специалистами телевизионных служб по заявкам пользователей. -В процессе технического обслуживания оборудования радио, телевизионных антенн, оборудования базовых станций мобильной телефонной связи требуется соблюдение следующих требований: 1. осуществление наблюдений за сохранностью устройств и оборудования радиотрансляционной сети с незамедлительным сообщением в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках; 2. своевременный ремонт частей зданий, используемых для крепления устройств и оборудования радиотрансляционной сети (несущих балок и др.); 3. обеспечение беспрепятственного (по предварительному предупреждению) допуска работников предприятий связи на крыши и в чердачные помещения; 4. обеспечение безопасных подходов и выходов на крыши к антенно-мачтовым сооружениям через чердачные помещения, слуховые окна, люки; 5. установку антенн мобильной связи, оборудование помещений базовых станций следует производить по согласованию с органами государственного надзора в установленном порядке, собственником, пользователем здания и организацией, эксплуатирующей здание. |

Подраздел 3.6. Рекомендации по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования для предоставления коммунальных услуг

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту вводных шкафов системы электроснабжения; - ВРУ установлено в эл. щитовой МКД (первый этаж, отдельное помещение) - Температурный режим в эл. щитовой МКД долен быть в пределах 5 - 40 град. С - Осмотр ВРУ должен производиться ежемесячно (профосмотр). При осмотре должно быть обращено внимание на следующее: Состояние помещения эл. щитовой, исправность дверей, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; Исправность вентиляции, освещения и сети заземления; Наличие средств пожаротушения (ящик с песком и совком с деревянной ручкой или из не токопроводящего материала, огнетушитель углекислотный или порошковый на 5л); Наличие испытанных защитных средств; Состояние контактов рубильников; Целостность пломб у эл. счетчиков и тр./тока; Состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); Соответствие номиналов плавких вставок расчетной схеме; Соответствие положения рукояток рубильников расчетной схеме. Результаты осмотров заносятся в специальный журнал. - Техническое обслуживание ВРУ. Объем работ технического обслуживания определяется результатами ежемесячных осмотров и произошедшими сбоями в работе эл. оборудования Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности, подключенной к аппаратам эл. проводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр эл. оборудования и ликвидация видимых повреждений, Затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, и др. арматуры; Проверка нагрева контактных соединений, наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах; Проверка наличия тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника; Регулирование одновременности включения и отключения, фиксации отключенного состояния ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок; Проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР); Проверка наличия резервных элементов (плавкие вставки) и исправности съемников плавких вставок - ППР ВРУ должен производиться 1 раза в три года. В состав работ ППР входит: Операции технического обслуживания; Частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР) и ножей рубильников; Регулировка зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами для АВР); Регулировка зазоров в магнитопроводе (для АВР); Проверка наконечников и выводов; Восстановление надписей и маркировки (при необходимости); Проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1раза в 2года); Обновление чертежа схемы (при необходимости); Окраска панелей (при необходимости); Проверка фазировки ВРУ и их присоединений; Проверка главной заземляющей шины (проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений); Проверка и замена изоляторов (при обнаружении факта неисправности); Смазка приводов и механизмов рубильников, ножей; Замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000-2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1Мом); Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом). |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения. Состав работ и сроки проведения смотри п. 1. настоящего подраздела |
| 3 | Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, контроля и управления системы электроснабжения. Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, электроснабжения в п.п. 1; 5 настоящего подраздела |
| 4 | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии. Расчетные счетчики эл. энергии учитывают расход эл. энергии следующих потребителей: жилая часть - общий учет квартир, учет освещения, учет нагрузок АВР (лифты, аварийное освещение, ИТП); Расчетные счетчики эл. энергии должны иметь класс точности не ниже 1, трансформаторы тока класс точности не ниже 0,5; Поверка расчетных эл. счетчиков производится согласно сроков, установленных заводом изготовителем; Пломбы энергоснабжающей организации должны быть установлены на крышке колодки зажимов эл. счетчика, клеммниках трансформаторов тока, крышках переходных коробок, где имеются цепи к эл. счетчикам; На эл. счетчике должна быть выполнена надпись, указывающая наименование присоединения (допускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком); Замену расчетных счетчиков осуществляет собственник (или управляющая компания) по согласованию с энергоснабжающей организацией. |
| 5 | Рекомендации по содержанию и ремонту этажных электрических щитков и шкафов. Этажные щиты установлены в общих коридорах, в строительных нишах; Этажные щиты должны иметь степень защиты оболочек электротехнических устройств по международному стандарту CEL529 - IP 31; Дверки этажных щитов должны быть всегда закрыты на штатное запирающие устройство (замок); Осмотр этажных щитов должен производиться ежемесячно ( профосмотр). При осмотре должно быть обращено внимание на следующее: Исправность дверок, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; Состояние контактных соединений защитных проводников; Состояние контактов автоматических выключателей, плашечных сжимов и нулевых рабочих проводников; Соответствие номиналов аппаратов защиты расчетной схеме; Целостность пломб у эл. счетчиков; Проверка наличия и целостности герметизации этажных щитов; Состояние изоляции (запыленность, наличие повреждения изоляции); Проверка наличия посторонних предметов, мусора внутри этажных щитов. - Техническое обслуживание. Объем работ технического обслуживания определяется результатами ежемесячных осмотров и произошедшими сбоями в работе эл. оборудования: Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности, подключенной к аппаратам эл. проводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр эл. оборудования и ликвидация видимых повреждений, Затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, замков; Проверка нагрева контактных соединений, наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах; - ППР этажных щитов должен производиться 1 раза в три года. В состав работ ППР входит: Операции технического обслуживания; Замена коммутационных аппаратов, плашечных сжимов, ошиновки, коммутационных проводов при неудовлетворительном их состоянии; Восстановление надписей и маркировки (при необходимости) ; Окраска панелей (при необходимости); Проверка шины РЕ (проверка затяжки болтовых соединений); Проверка шины N (проверка затяжки болтовых соединений); Проверка и замена изоляторов шины N (при обнаружении факта неисправности); Замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5Мом); Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом). Проверка действия расцепителей автоматических выключателей; Проверка полного сопротивления петли фаза-ноль (для стояков питания квартир); |
| 6 | Рекомендации по содержанию и ремонту электрической установки системы дымоудаления. Отсутствует |

Подраздел 3.7. Рекомендации по содержанию и ремонту систем холодного водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы холодного водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома Внутридомовые сети холодного водопровода предусматриваются из металла, разводка по этажу ПВХ. Стояки и магистрали теплоизолированы материалом «Energoflex». Стояки проложены по МОП, выполнены без кольцующих перемычек. Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа) Эксплуатирующая организация должны обеспечивать: проведение профилактических осмотров, планово-предупердительных ремонтов трубопроводов; устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного; устранение утечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов. Крепления трубопроводов должны находиться в исправном состоянии. |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения На сетях холодного водоснабжения установлены шаровые вентили Ду от 15 до 50 мм и шаровые задвижки Ду 100 мм. Запорная арматура считается работоспособной, если: - обеспечивается прочность материалов деталей и сварных швов, работающих под давлением; - не наблюдается пропуск среды и потение сквозь металл и сварные швы; - обеспечивается герметичность сальниковых уплотнений и фланцевых соединений арматуры по отношению к внешней среде; - обеспечивается герметичность затвора арматуры; - обеспечивается плавное перемещение всех подвижных частей арматуры без рывков и заеданий; При появлении следов коррозии на корпусах стальных задвижек следует производить их очистку и окраску. |
| 3 | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5 °С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается. Калибр и пределы измерения водосчетчика должны соответствовать максимальному и минимальному количеству воды, идущему на водоразбор. В состав работ по обслуживанию приборов учета входит следующее: a) визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на счетчике воды; b) снятие и запись показаний счетчика воды; c) составления акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика; d) проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды вентилями) для очистки фильтра воды. e) разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) с последующей сборкой фильтра; f) запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетного механизма на счетчике воды; g) при отказе работы счетчика съем неисправного счетчика. Установка счетчика воды с новой пломбировкой. h) ремонт счетчика проводится специализированной сервисной службой. |

Подраздел 3.8. Рекомендации по содержанию и ремонту системы горячего водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы горячего водоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома Рекомендации по содержанию и ремонту трубопроводов системы ГВС соответствуют рекомендациям, изложенным в п.1 подраздел 3.7 со следующими дополнениями: -подающие стояки горячего водоснабжения проложены по квартирам, полотенцесушители устанавливаются на циркуляционном трубопроводе. Подающие стояки через кольцующие перемычки, проложенные под потолком 4 этажа, соединены с циркуляционными стояками, проложенными рядом со стояками горячего водоснабжения. На обратных трубопроводах ГВС установлены балансировочные клапаны; -качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам, должна быть не менее 60°С. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматических регуляторов, установленных в ИТП. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75°С. Системы горячего водоснабжения здания по окончании ремонта следует испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа (10 кгс/см2) и не ниже 0,75 МПа (7,5 кгс/см2). После ремонта система должна быть испытана с участием лица, ответственного за безопасную эксплуатацию, с составлением соответствующего акта. В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды. Осмотр систем горячего водоснабжения следует производить согласно утвержденному графику профилактических осмотров. Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы горячего водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы ГВС соответствуют рекомендациям, изложенным в п.2 подраздел 3.7. Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы ГВС соответствуют рекомендациям, изложенным в п.3 подраздел 3.7. Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных кранов системы горячего водоснабжения Необходимо не реже 1 раза в неделю осматривать запорно-регулировочную арматуру (регуляторы давления, вентили), выявляя места утечек или дефектов. При выявлении неисправностей необходимо выполнить ремонт арматуры для поддержания работоспособного состояния системы горячего водоснабжения. Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц открывать и закрывать. В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды. Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы горячего водоснабжения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома Насосная установка. На все насосные установки предприятие-производитель дает гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже изделия, покупателю выдается гарантийный талон. Условия эксплуатации: -рабочая температура окружающей среды от 0°С до +40°С; -относительная влажность максимальная 95%. Уход и техническое обслуживание. Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию необходимо обязательно отключить его от электросети как минимум за 5 минут до начала работ и принять меры по предотвращению случайного включения оборудования. Циркуляционные насосы. Эксплуатацию циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения следует производить: -мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии; -смену резиновых виброизоляторов и прокладок следует производить один раз в три года; -уровень шума в жилых помещениях от работающих насосов должен быть не выше санитарных норм. Неисправность насосов определяют по давлению после насосов, измеряемому манометром. Если давление по манометру отличается незначительно от давления, измеренного по манометру до насоса, то поврежден насосный агрегат или арматура. Неисправную арматуру разбирают, очищают от грязи и отложений и, если необходимо, ремонтируют или заменяют. Перед каждым пуском насосов следует проверять состояние насосного и другого, связанного с ним, оборудования и средств автоматизации. |

Подраздел 3.9. Рекомендации по содержанию и ремонту системы водоотведения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. Стояки, магистрали и выпуски систем канализации дома выполнены из труб полипропилена и чугуна. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать: а) проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов; б) устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания при некачественном монтаже санитарно-технических систем, срывов гидравлических затворов, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и не герметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки; в) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов канализации; Следует обеспечить наличие крышек на ревизиях и пробок на прочистках, герметичность трубопроводов канализации и их раструбных соединений. В случае появления запаха канализации в помещениях квартир следует проверить наличие засора в трубопроводах вытяжной части стояка, а в зимний период – наличие обмерзания верхней части вытяжки стояка. Профилактическую прочистку подводок (в помещениях общего пользования) и стояков канализации следует производить 2 раза в год. |

Подраздел 3.10. Рекомендации по содержанию и ремонту систем отопления

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Техническое обслуживание систем отопления включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы: - устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов). Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Частичные осмотры систем системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период. Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы: - ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем отопления. Также к техническому обслуживанию относятся: - регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования; - промывка системы отопления. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации |

Подраздел 3.11. Рекомендации по обеспечению освещения помещений общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и иных объектов, используемых для обеспечения освещения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 . |
| 1 | Рекомендации по обеспечению освещения помещения, периодичность освещения. Принимаемый при проектировании и расчетах запас освещенности является достаточным при обычной эксплуатации электроосветительных установок постоянной очистке светильников, своевременной смене ламп и т.п. Данный запас обусловливают тем, что во время эксплуатации уровень начальной (проектной) освещенности с течением времени неизбежно снижается. Это происходит за счет постепенного уменьшения светового потока светильников, загрязнения арматуры и неких остальных обстоятельств. Но при неудовлетворительной эксплуатации принятый запас освещенности не может восполнить понижающегося уровня освещенности, и она становится недостаточной. Следует иметь в виду, что окраска в светлые тона и постоянная очистка от загрязнения содействуют обеспечению требуемых норм освещенности. Периодичность осмотров осветительных электроустановок зависит от характера помещений и устанавливается энергетиком управляющей компании. Перед тем как приступить к проверке освещенности, нужно установить места, на которых целесообразно измерить освещенность. Результаты осмотров и проверок оформляют актами, утвержденными ответственным за эл. хозяйство управляющей компании. Для управления освещением общедомовых помещений предусмотрено автоматическое от датчика движения, что позволяет изменять периодичность освещения помещений. Периодически проводить (по мере их загрязнения) очистку и мытье окон для восстановления заложенного в проекте уровня естественного освещения. |
| 2 | Рекомендации по обеспечению наружного освещения, объектов, территорий входящих в состав общего имущества, периодичность освещения. Необходимый уровень обеспеченности освещения объектов и территорий предусмотрен проектом жилого комплекса. Периодичность наружного освещения достигается с помощью реле времени и фотореле, которые позволяют более рационально использовать энергоресурсы в зависимости от продолжительности светового дня. Периодичность работ по очистке светильников устанавливается ответственным за эл. хозяйство потребителя с учетом местных условий (рекомендуемая периодичность 2 раз в год). |
| 3 | Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных приборов помещений общего пользования. Для нормальной и продолжительной работы осветительных приборов обслуживающий персонал должен проводить: - замену и текущий ремонт осветительной арматуры, (по мере необходимости); - замену перегоревших ламп (по мере необходимости). При замене не следует применять лампы большей мощности, чем это допускается для осветительного устройства. Завышенная мощность ламп приводит к недопустимому перегреву светильников и патронов и ухудшает состояние изоляции проводов. При осмотрах осветительных электроустановок проверяют состояние проводки, осветительных устройств, выключателей, штепсельных розеток (в спецпомещениях, консьержных) и наличия заземления, очищают светильники и арматуру от пыли и копоти (1 раз в четыре месяца). Проверяют также надежность имеющихся в установке контактов ослабленные контакты должны быть затянуты, а обгоревшие — зачищены либо изменены новыми. Электроосветительные установки при эксплуатации подвергают ряду проверок, испытаний: - замеры сопротивление изоляции рабочего и аварийного освещения, проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов, переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом), проверка действия расцепителей автоматических выключателей – 1раз в три года; - проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения – 2 раза в год; - проверка уровня напряжения (1раза в год) в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках (понижение напряжения в сети рабочего освещения должно быть не более 5%, а в сети аварийного освещения не более 10%). |
| 4 | Рекомендации по содержанию и ремонту светильников наружного освещения. Обслуживающий персонал для обеспечения безаварийной работы должен выполнять профилактические работы на электросетях и оборудовании: - текущий ремонт поврежденных участков кабельных линий (по мере необходимости); - измерение сопротивления изоляции, периодичность 1 раз в год; - измерение сопротивления петли «фаза - нуль» для самых дальних светильников каждой линии, периодичность 1 раз в 3 года; - проверку технического состояния светильников наружного освещения (наличие и целостность стекол, исправность уплотнений, контактов и т.п.) – 2 раз в год (или при обнаружении факта неисправности); - проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов, переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом) – 1 раз в 3 года. |
| 5 | Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного освещения, входящих в состав общего имущества. Для поддержания дворовой электрической сети в рабочем состоянии необходимо осуществлять следующий ряд работ: - обновление маркировки опор освещения (по мере необходимости); - осмотр состояния освещения – 1 раза в месяц; - контроль коррозионного износа металлических элементов опор ( допустимое отношение фактического сечения металлического элемента к предусмотренному проектом при сплошной или язвенной коррозии должно быть не менее: 0,9 – для несущих элементов; 0,8- для ненесущих элементов; 0,7- для косынок; не допускается сквозное коррозионное поражение, щелевая коррозия с появлением трещин и разрушением сварных швов, трещины в сварных швах и околошовной зоне, трещины в металле) – периодичность 1 раз в 6 лет; - правка или замена поврежденных опор внутриквартального освещения (по мере необходимости); - проверка состояния фундаментов опор (измеряются размеры сколов и трещин фундаментов, уменьшение диаметра анкерных болтов, зазоры между пятой опоры и фундаментом не допускаются) – периодичность измерений 1 раз в 6 лет; - проверка состояния, подтяжка всех креплений и клемм (в цоколе опоры) – 1 раз в год. |

Подраздел 3.12. Рекомендации по организации сбора и вызова твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической очистки общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования площадок для сбора бытовых отходов; по уборке и санитарно-гигиенической очистке общего имущества, порядок, периодичность осуществления соответствующих работ: -обеспечивать вывоз отходов (мусора, нечистот) по договору с организациями по очистке и контроль за выполнением графика удаления отходов; - ежедневно производить санитарную уборку и очистку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием; -установить на обслуживаемой территории урны, сборников для твердых отходов, кроме того, сборники для жидких отходов; делает Застройщик - оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым покрытием.- это обязанности города или Застройщика - зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна препятствовать движению пешеходов и транспорта и включает: - уборку снега с проездов и тротуаров и пешеходных зон; - очистку крыш зданий; - противогололедную обработку тротуаров и проездов; летняя уборка прилегающей к зданию территории включает: -уборку мусора; - поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха. - механизированная уборка и очистка улиц, тротуаров и дворов должна производиться в часы, установленные местными исполнительными и распорядительными органами в зависимости от климатических условий, времени года и с учетом интенсивности пешеходного движения. |

Подраздел 3.13. Рекомендации по содержанию и ремонту иных объектов общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования системы вентиляции: -Система Вентиляции должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: Вентиляционные каналы и воздуховоды должны быть в технически исправном состоянии; к вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего персонала; Вытяжные шахты Вентиляции с естественным побуждением, устраиваемые на каждую секцию здания, должны иметь зонты, дефлекторы и предохранительные решетки; снизу общей сборной шахты (при отсутствии зонта или дефлектора) должен устанавливаться поддон. Поддон, Выполненный из черного металла, должен иметь антикоррозионное покрытие и быть герметичен, а под поддон должен быть уложен пергамин или другой водостойкий материал; антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна произ- водиться на реже 1 раза в три года; каналы и шахты в не отапливаемых помещениях, на стенках которых во время сильных морозов выпадает конденсат, должны быть дополнительно утеплены эффективным водостойким и несгораемым утеплителем; пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений должна производиться не реже 1 раза в год, а вентиляционных каналов — не реже 1 раза в три года; неплотности в вентиляционных шахтах и каналах, неисправности зонта над шахтой, а также засоры в каналах должны устраняться в сжатые сроки; техническое обслуживание систем противопожарной защиты должно проводиться согласно действующим ТНПА. |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту иного механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры): Объединенные диспетчерские системы (ОДС) должны создаваться в целях централизованного диспетчерского контроля и управления параметрами и режимами работы внутренних инженерных систем. ОДС должны соответствовать проектной документации и обеспечивать: - круглосуточный автоматический дистанционный контроль параметров коммунальных услуг, режимов и состояния работы инженерного оборудования и инженерных систем зданий микрорайонов (лифтов, оборудования элеваторных узлов, тепловых пунктов, котельных, насосных установок, систем холодного водоснабжения, систем дымоудаления, датчиков затопляемости подвалов и технических подполий, датчиков загазованности подвалов здания и коллекторов); -громкоговорящую (двустороннюю) связь с абонентами (кабинами лифтов, служебными помещениями организаций, осуществляющих техническое обслуживание); -дистанционное управление и контроль за работой систем дежурного освещения; - контроль за состоянием (открыванием) дверей подъездов, технических помещений (машинных и блочных помещений лифтов), чердаков, подвалов и т.д.; - оперативное устранение выявленных неисправностей и аварийных повреждений инженерного оборудования; -сбор и регистрацию заявок о неисправностях инженерного оборудования; немедленную передачу информации об авариях в системах инженерного оборудования специализированным предприятиям городского хозяйства. |

Подраздел 3.14. Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 |

2

| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных форм, спортивных площадок Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные детали и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические детали - от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают с помощью пистолета-распылителя; металлические поверхности красят вручную до 01 июня каждого последующего года. Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места. Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо: вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы; протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи; собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья. В летнее время проводятся постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, своевременный ремонт или удаление их; неоднократный обмыв с применением моющих средств. Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления спортивных и детских площадок. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой. Металлические ограждения необходимо ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску. В зимний период все элементы МАФ, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. |
| --- | --- |
| 2 | Рекомендации по содержанию досок объявлений. В соответствии с требованиями «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам» (утверждены постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307), на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома, необходимо размещение следующей информации об исполнителе (управляющей организации): - наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, фамилия, имя и отчество руководителя; - адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийной или аварийно-диспетчерской служб; - размеры тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, на основании которых применяются тарифы. На досках объявлений также рекомендуется размещать информацию о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, о причинах нарушения качества предоставления коммунальных услуг и о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг. Доски должны содержаться эксплуатирующей организацией в надлежащем состоянии: следует не допускать ослабления из крепления, разрушения материала, из которого изготовлены доски. |
| 3 | Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного транспорта: В соответствии с проектом покрытие автостоянок выполнено асфальтовым покрытием, как и дворовые проезды, соответственно все рекомендации, предусмотренные п. 3 подразд. 3.14 в части содержание дворовых проездов аналогичны. Машино-место выделяется разметкой желтого цвета и обозначать пиктограммой «Инвалид». |
| 4 | Рекомендации по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке: производить пересадку или вырубку деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения; -осуществлять посадку деревьев ближе, чем 6-8 м от здания; -складировать тару, строительные материалы, дрова и т. п. вне территории, отведенной для этих целей; -парковать автотранспорт на дворовых территориях в радиусе 10 м от мусоросборников, на газонах, в скверах, на детских площадках, тротуарах и в других неорганизованных для этих целей местах; - оставлять автотранспорт на дворовых территориях на длительный период, а также в местах, препятствующих проезду специального транспорта, пожарных машин, машин скорой помощи, вывозу мусора, уборке снега; -осуществлять мойку автотранспорта во дворах, на улицах и в других местах общего пользования. Выгуливать собак на дворовых территориях, детских площадках, на газонах, в зеленых зонах, парках, скверах, за исключением специально отведенных площадок; - сжигать листья, мусор и все виды отходов на придомовой территории и территории города. Поддерживать в технически исправном состоянии элементы благоустройства (пешеходных дорожек, проездов, мест отдыха, игровых и хозяйственных площадок и малых архитектурных форм), озеленения (газонов, клумб, кустарников и деревьев с посадкой и сносом аварийных), открытых водоотводов, ливневой канализации до места подключения в общегородской коллектор. |
| 5 | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих конструкций. Ограждающие конструкции (металлические ограждения) необходимо периодически, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску. В случае сильного повреждения – заменить на новые. Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами, расположенными на земельном участке, особенности сезонного содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность проведения работ по уходу. Просадки, щели трещины, образовавшиеся на тротуарах и отмостках необходимо заделывать материалами аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, цементным раствором с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком. Работы производятся в теплое время года. |

Подраздел 3.15. Рекомендации по проведению осмотра объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование и место нахождения <*> объекта (элемента), подлежащего осмотру | Требования законодательства Российской Федерации к состоянию и (или) эксплутационным качествам объекта (элемента) <**> | Рекомендации по проведению осмотра, предусматривающие порядок проверки и выявления эксплутационных качеств объекта (элемента) установленным требованиям, периодичность проведения осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общие сезонные осмотры (весенний и осенний осмотр) | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» (утв. приказом Госстроя СССР от 24 декабря 1986 г. N 446) | Периодичность проведения осмотров - 2 раза в год Эксплуатирующая организация на основании актов осмотров и обследования должна: а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период; б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта; в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к эксплуатации в зимних условиях; г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам. |
| 1.1. | Фундаменты |  | Подлежит выявлению: наличие трещин, искривлений горизонтальных линий цокольной части стен здания, осадок фундамента, стен. |
| 1.2. | Наружные и внутренние стены |  | Подлежит выявлению: наличие повреждений отделки, усадочных трещин и деформаций, выбоин, разрушений утеплителя, потеков, следов затопления и промерзания в помещениях, горизонтальных трещин в перегородках, вертикальных – в перемычках |
| 1.3. | Колонны |  | Подлежит выявлению: наличие отколов, выбоин, трещин, оголения, коррозии арматуры, утраты ее связи с бетоном, искривления колонн |
| 1.4. | Перегородки |  | Подлежит выявлению: наличие трещин в местах сопряжения с плитами перекрытий, заполнений дверных проемов, сколы, трещины, выбоины отделки, выпучивание и отклонение от вертикали перегородок, выпадение кирпичей |
| 1.5. | Перекрытия |  | Подлежит выявлению: наличие трещин в местах примыканий к стенам, усадочных трещин и трещин поперек рабочего пролета, прогибов, следов затоплений и промерзаний в примыканиях к наружным стенам |
| 1.6. | Лестничные марши |  | Подлежит выявлению: наличие трещин, выбоин на ступенях, пролетах и площадках, повреждения ограждений лестничных маршей, прогибов и обнажений арматуры маршей |
| 1.7. | Кровли |  | Подлежит выявлению: наличие повреждений в местах примыканий к вертикальным конструкциям, повреждений, вздутий разрывов рулонного ковра, повреждений открытий парапетов, проникновение влаги через кровлю, повреждений парапетов и стремянок, водоприемных воронок |
| 1.8. | Полы |  | Подлежит выявлению: наличие выбоин, трещин, повреждений плинтусов, стираний поверхностей в ходовых местах, отставание покрытий от оснований, разрушений покрытий, сколов, трещин отслоений плиток, вздутий |
| 1.9. | Окна |  | Подлежит выявлению: наличие изношенности уплотнительных прокладок, трещин в стеклах, отсутствия стекол, неисправностей или отсутствия ручек, повреждений отливов и герметизации оконных коробок, деформаций элементов коробок и переплетов |
| 1.10. | Двери |  | Подлежит выявлению: наличие трещин в местах сопряжения коробок со стенами, коррозия металлических дверных коробок и полотен, состояние отделки, наличие и состояние уплотнителя противопожарных дверей, наличие и состояние доводчиков |
| 1.11. | Отделка |  |  |
|  | а. водными составами |  | Подлежит выявлению: наличие повреждений, потемнений, загрязнений, отслоений, вздутий окрасочного слоя, следов затоплений, промерзаний, наличие царапин, выбоин |
|  | б. безводными составами |  | Подлежит выявлению: наличие повреждений, потемнений, загрязнений, отставаний, вздутий, пятен окрасочного слоя |
|  | в. плиткой |  | Подлежит выявлению: наличие трещин, сколов, выпадений или отставаний плиток, разрешений основания |
|  | г. штукатуркой |  | Подлежит выявлению: наличие трещин, отставаний, сколов, выпадений, выпучиваний штукатурки |
| 1.12. | Система ХВС |  | Подлежит выявлению: наличие и состояние теплоизоляции, наличие утечек, коррозии трубопроводов, неисправностей запорной и регулирующей арматуры, смывных бачков, наличие следов ремонта: хомутов, заплат, замененных участков трубопроводов, сварки, герметизации вводов |
| 1.13. | Системы внутренней канализации, водостока, отвода воды из приямков |  | Подлежит выявлению: наличие трещин и повреждений трубопроводов, следов ремонта: хомутов, заплат, замененных участков трубопроводов, наличие утечек, наличие неисправностей унитазов, умывальников, трапов, состояние насосов, герметизации выпусков |
| 1.14. | Система электрооборудования |  | Подлежит выявлению: наличие неисправностей, ослаблений закреплений отдельных приборов (розеток, выключателей, реле и т.п.), повреждения и потеря эластичности изоляции кабелей, проводов, оголений и провисаний проводов, наличие следов ремонта, неисправностей проводки, щитков, приборов, ВРУ. |
| 2. | Частичные осмотры (профосмотры) |  | Помимо выявления неисправностей, указанных в п. 1.1-1.16., при проведении профилактических осмотров подлежат выполнению работы, указанные ниже (в пределах времени, выделенного на профосмотр). Иные неисправности устраняются в сроки, определенные приложением № 2 к «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда» и договорами управления |
| 2.1. | электрооборудования в подвальных помещениях |  | - смена перегоревших электроламп; - ремонт светильников; - проверка выключателей на срабатывание; - замена выключателей, розеток; - осмотр проходных коробок; - проверка на световой эффект и наличие ламп в соответствии с проектом; Периодичность проведения: ежемесячно |
| 2.2. | электрооборудования в коридорах |  | При осмотре должно быть обращено внимание на следующее: исправность дверок, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; состояние контактных соединений защитных проводников; состояние контактов автоматических выключателей, плашечных сжимов и нулевых рабочих проводников; соответствие номиналов аппаратов защиты расчетной схеме; целостность пломб у эл. счетчиков; проверка наличия и целостности герметизации этажных щитов; состояние изоляции (запыленность, наличие повреждения изоляции); проверка наличия посторонних предметов, мусора внутри этажных щитов. Техническое обслуживание. Объем работ технического обслуживания определяется результатами ежемесячных осмотров и произошедшими сбоями в работе эл. оборудования: проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности, подключенной к аппаратам эл. проводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр эл. оборудования и ликвидация видимых повреждений; затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, замков; проверка нагрева контактных соединений, наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах. Периодичность проведения – ежемесячно. |
| 2.3. | дворового освещения |  | Периодичность проведения – ежемесячно. |
| 2.4. | электрощитовых |  | При осмотре должно быть обращено внимание на следующее: - состояние помещения эл. щитовой, исправность дверей, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; - исправность вентиляции, освещения и сети заземления; - наличие средств пожаротушения (ящик с песком и совком с деревянной ручкой или из не токопроводящего материала, огнетушитель углекислотный или порошковый на 5л); - наличие испытанных защитных средств; - состояние контактов рубильников; - целостность пломб у эл. счетчиков и тр./тока; - состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); - соответствие номиналов плавких вставок расчетной схеме; - соответствие положения рукояток рубильников расчетной схеме. Результаты осмотров заносятся в специальный журнал. Техническое обслуживание ВРУ. Объем работ технического обслуживания определяется результатами ежемесячных осмотров и произошедшими сбоями в работе эл. оборудования: - проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности, подключенной к аппаратам эл. проводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр эл. оборудования и ликвидация видимых повреждений; - затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, и др.арматуры; - проверка нагрева контактных соединений, наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах; - проверка наличия тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника; - регулирование одновременности включения и отключения, фиксации отключенного состояния ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок; - проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР); - проверка наличия резервных элементов (плавкие вставки) и исправности съемников плавких вставок. Периодичность проведения – ежемесячно. |
| 2.5. | кровли и ливнестоков |  | - визуальный осмотр с проверкой целостности кровельного покрытия, узлов примыкания кровельного покрытия к вертикальным конструкциям стен, парапетов, ограждений, стоек, вентблоков, воронок ливнестоков и др.; - очистка кровли от мусора, грязи, листьев; - частичная промазка битумной мастикой мест примыканий кровельного покрытия к вертикальным конструкциям, мест незначительного растрескивания кровельного покрытия и расслоения в швах и стыках кровельного покрытия; - постановка заплат на покрытия из мягкой кровли (до 1 мІ); - смена прокладок во фланцевых соединениях трубопроводов внутреннего ливнестока; - прочистка трубопровода внутреннего ливневого водостока; Периодичность проведения – 2 раза в год. |
| 2.6. | внутренней и наружной окраски, штукатурки и другой отделки |  | - визуальный осмотр внутренней и наружной отделки; - ремонт порогов лифтов цементным раствором; - заделка отверстий в районе кнопок вызова лифта; - заделка выбоин в цементных полах цементным раствором; - укрепление слабодержащихся плиток полов, внутренних и наружных стен - ремонт штукатурки откосов входных дверей в подъезды, дверей тамбуров на первых этажах. Периодичность проведения – 2 раза в год. |
| 2.7. | дверных, оконных заполнений |  | -визуальный осмотр оконных и дверных заполнений - укрепление, регулировка доводчиков; - укрепление дверных, оконных ручек. Периодичность проведения – 2 раза в год. |
| 2.8. | общего имущества в помещениях, не являющихся помещениями мест общего пользования |  | Выполняются работы на общем имуществе в соответствии с п. 2.9.- 2.10. настоящего подраздела, а также проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. Периодичность проведения – 1 раз в год (при предоставлении доступа в помещения). |
| 2.9. | инженерного оборудования в помещениях общего пользования |  | - визуальный осмотр с проверкой на наличие утечек с трубопроводов, запорной арматуры, фасонных частей, проверкой работоспособности запорной арматуры; - проверка работоспособности насосов системы отвода воды из приямков, промывка и очистка насосов; - уплотнение или смена набивки сальников; - смена прокладок; - очистка от накипи запорной арматуры; - мелкий ремонт теплоизоляции; - укрепление трубопроводов; - ремонт запорной арматуры; - смена уплотнительного материала в разборных резьбовых соединениях; - проверка канализационных вытяжек; - установка временных заплат на отверстия на трубопроводах канализации; - установка хомутов на свищи на трубопроводах ХВС; - регулировка арматуры к смывным бачкам; - прочистка сифонов; - ремонт смесителей, поливочных кранов. Периодичность проведения – 6 раз в год. |

Подраздел 3.16. Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности

| № п/п | Наименование, место нахождения средств пожарной безопасности | Характеристика и (или) иная информация средств пожарной безопасности <*> | Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности, размещению, монтажу, хранению, обслуживанию средств пожарной безопасности (пожарного снаряжения, средства тушения пожаров, пожарно- технической продукции), периодичности и порядку проверки их качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Противодымная вентиляция | Отсутствует | - |
| 2. | Противопожарный водопровод | Отсутствует |  |

Подраздел 3.17. Рекомендации по текущему ремонту некоторых объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодич- ность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ и их последовательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | стены, потолки в помещениях общего пользования | 1 раз в 3 года | окраска стен и потолков | штукатур, маляр строительный 2-4 разряда |
| 2. | покрытие кровли, козырьков | 1 раз в 10 лет | смена покрытия кровли, козырьков, покрытий парапетов, карнизных свесов (отдельными местами) | кровельщик 2-3 разряда |
| 3. | лифты | Система технического обслуживания и ремонта лифтов состоит из следующего: Ежесуточные технические осмотры (ЕТО); Месячные текущие ремонты (ТР-1); Капитальный ремонт (КР), продолжительность циклов определяется по ГОСТ 22011-76 «Лифты пассажирские. больничные и грузовые. Технические условия». Составляет для лифтов со скоростью движения до 1,4 м/с - 5 лет. |
|  |  | ежесуточно | При проведении ЕТО необходимо: - ознакомиться с записями предыдущей смены в журнале; - проверить исправность замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины; - выборочно проверить не менее чем на трёх посадочных площадках точность остановки кабины при подъёме и спуске; - проверить исправность подвижного пола, реверса привода дверей; - убедиться в достаточности освещения кабины, шахты и посадочных площадок, а также машинного помещения и подходов к нему; - убедиться в наличии «Правил пользования лифтом», предупредительных и указательных надписей. | Допущенный к самостоятельной работе электромеханик ЕТО должен: Иметь общее представление об устройстве обслуживаемых лифтов и лифтовой диспетчерской сигнализации и связи; Знать «Правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» напряжением до 1000 В объёме не ниже 2 квалификационной группы; Знать правила пользования лифтом; Знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных площадках и уметь ими пользоваться; Знать назначение и уметь пользоваться световой и звуковой сигнализацией и переговорной связью; Знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта, уметь включать их; Уметь безопасно эвакуировать пассажиров из остановившейся кабины лифта; Уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь; Знать требования пожарной безопасности и уметь пользоваться противопожарными средствами. Кроме того, электромеханик ЕТО должен уметь производить ежесуточный осмотр лифта (ЕТО) и проверять исправность действия замков дверей шахты и кабины, контактов дверей шахты и кабины, подпольного контакта, световой и звуковой сигнализации и переговорной cвязи. |
|  |  | ежемесячно | Состав работ, входящих в ТР-1: 1. Осмотр тормозного устройства, при котором необходимо: а) проверить и отрегулировать зазоры: между ярмом и якорем тормозного электромагнита; между фрикционными обкладками и поверхностью тормозной полумуфты; б) смазать шарниры; в) проверить и подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов; г) проверить работу тормоза при пробном пуске в одном и другом направлениях, при этом точность остановок кабины на этажах не должна превышать 15 мм; д) проверить зазоры между витками пружин тормоза (не<!,5 мм); е) зафиксировать сжатие пружин контргайками; 2. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями: а) проверить и отрегулировать зазоры: между штоками контактов контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защёлок (1-1.5 мм); между защёлками замков и упорами кареток (1-1.5 мм); между контрроликами и линейками (не > 0,2 мм); между роликами замков и боковыми сторонами отводок ( не< 4 и не > 12 мм); б) проверить и отрегулировать: глубину входа ролика замка в паз отводки (10-15 мм); зацепление пальцев рычагов с защёлками замков, палец рычага должен перекрывать тела защёлки не < 2 мм; провал контакта контроля закрывания створок двери шахты (2-4 мм); в) отрегулировать упорные болты, фиксирующие положение створок и закрепить их контргайками; г) проверить и подтянуть крепления линеек, контрроликов, кронштейнов замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов контактов и клеммных соединений проводов; д) проверить исправность действия контактов контроля запирания створок дверей шахты автоматическими замками и контактов закрывания створок. Размыкание контактов должно опережать открывание автоматического замка; е) проверить надёжность работы замков двери шахты; 3. Осмотр подвижного пола кабины: а) проверить и отрегулировать ход пола ( не> 20 мм); б) проверить и отрегулировать: првалы подпольных контактов (2-4 мм); зазоры между шторками контактов и упорами поднятого пола ( не< 2 мм); свободный ход штоков контактов при наличии груза 15 кг должен быть не < 2 мм; в) проверить и подтянуть крепление токоведущих проводов, контактов и их корпусов, очистить контактные поверхности от нагара; г) проверить исправность действия механизма пола и подпольных контактов грузом 15 кг. При этом кабина не должна приходить в движение при нажатии кнопок внешних вызовов; д) проверить исправность контакта ограничителя грузоподъёмности. 4. Осмотр освещения и сигнализации: а) проверить исправность действия: сигнализации; связи; б) проверить и заменить сгоревшие лампы в шахте и сигнальных аппаратах. 5. Осмотр панели управления: а) проверить и привести в соответствие с требованиями технических условий провалы и растворы контактов всех реле и контакторов, поверить выдержку реле времени; б) проверить и : подтянуть клеммные соединения проводов и корпуса электроаппаратов; устранить заедания в подвижных частях; очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов; убедиться в наличии и правильности заземления в соответствии с электросхемой лифта; проверить работу электросхемы и электроаппаратов во всех режимах работы лифта; 6. Осмотр канатоведущего шкива: а) убедиться в отсутствии сколов, трещин и других механических повреждений; б) проверить зазоры между канатами и дном соответствующих им ручьёв (не < 2 мм); в) убедиться в отсутствии неравномерности просадки канатов в ручьях ( не > 0,5 мм); г) проверить и подтянуть крепления. 7. Осмотр концевых выключателей: а) проверить и зачистить контактные поверхности, подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов, проверить состояние кагата концевого выключателя; б) проверить исправность действия концевого выключателя, он должен срабатывать при переходе кабиной своих крайних рабочих положений не > чем на 200 мм. 8. Осмотр канатов: а) очистить канаты от излишней смазки; б) убедиться, что количество обрывов на шаге свивки и поверхностный износ находятся в пределах указанных «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 9. Осмотр направляющих кабины и противовеса: а) осмотреть и проверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не > 2 мм, от вертикальности – 1 мм на 1 м длины, и не > 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штихмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине; б) убедиться в отсутствии выступов в местах стыков, смещение головок направляющих в месте стыков допускается не > 0,2 мм с обязательной зачисткой выступов; 7. Осмотр электродвигателя: а) проверить состояние токосъёмных колец, коллектора, щёток, произвести очистку и промывку; б) проверить и подтянуть крепления буферных пальцев, клеммных соединений, проводов, траверс; в) убедиться в надёжности крепления соединительных полумуфт. 8. Осмотр концевых выключателей: а) проверить и зачистить контактные поверхности, подтянуть крепления деталей и клеммных соединений, проверить проводов, проверить состояние каната концевого выключателя; б) проверить исправность действия концевого выключателя, он должен сработать при переходе кабиной своих крайних рабочих положений не > чем на 200 мм; 9. Осмотр канатов: а) очистить канаты от излишней смазки; б) убедиться, что количество обрывов на шаге свивки и поверхностный износ находятся в пределах указанных «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 10. Осмотр направляющих кабины и противовеса: а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не > 2 мм, от вертикальности – 1 мм на 1 м длинны, и не > 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штихмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине направляющих; б) убедиться в отсутствии выступов в местах стыков, смещение головок направляющих в местах стыков допускается не > 0,2 мм с обязательной зачисткой выступов; в) проверить и подтянуть крепления направляющих, кронштейнов и закладных деталей; г) очистить и смазать, аппараты заполнить маслом. 11. Осмотр башмаков кабины: а) проверить и отрегулировать зазоры между направляющими и рабочими поверхностями башмаков. Зазоры должны быть не > 2 мм на сторону в продольном и поперечном направлении. При подпружиненных башмаках замер зазора проводится между цапфой и корпусом башмака; б) проверить действие пружины. После смещения кабины в продольном направлении она должна возвращаться в исходное положение, а башмаки под действием пружин должны плотно прижиматься к направляющим; в) зафиксировать положение регулировочных гаек контргайками или шплинтами. 12. Осмотр этажных переключателей: а) проверить и отрегулировать: зазоры между торцами осей роликов и дном комбинированной отводки; (10-12 мм); положение этажных переключателей относительно комбинированной отводки; при нахождении роликов в прямолинейной зоне отводки их рычаги должны находиться в вертикальном положении; зазоры между корпусами переключателей и комбинированной отводки должны находиться в пределах 10-15 мм; провалы контактов должны находиться в пределах 2-4 мм; б) подтянуть крепление всех деталей и клеммных соединений проводов; в) смазать оси роликов. | Допущенный к самостоятельной работе электромеханик должен знать: Устройство обслуживаемых им лифтов, устройство и назначение узлов, механизмов и электрооборудования этих лифтов; Электрические схемы, обслуживаемых лифтов; Типовую инструкцию для оператора, лифтёра по обслуживанию лифтов, настоящую инструкцию; Основы электромеханики; Основные положения «Правил устройства электроустановок», касающиеся электрооборудования лифтов; «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»; «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» напряжением до 1000 В объёме не ниже 3 квалификационной группы; инструкции по охране труда для электромеханика; положение о системе технического обслуживания и ремонта лифтов; Допущенный к самостоятельной работе электромеханик должен уметь: Подготавливать и предъявлять лифты для технического освидетельствования; Производить осмотр, регулировку и ремонт лифтов, их отдельных узлов, механизмов и деталей, а также выявлять и устранять неисправности; Смазывать механизмы лифтов; Выбраковывать и заменять канаты. Электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт лифтов, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3 |
| 3. | электрооборудование (ППР) | 1 раз в 3 года | Объем работ определяется по результатам последнего сезонного осмотра, профосмотра. - ППР ВРУ должен производиться 1 раза в три года. В состав работ ППР входит: - операции технического обслуживания; - частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; - опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР) и ножей рубильников; - регулировка зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами для АВР); - регулировка зазоров в магнитопроводе (для АВР); - проверка наконечников и выводов; - восстановление надписей и маркировки (при необходимости) ; - проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1раза в 2года); - обновление чертежа схемы (при необходимости); - окраска панелей (при необходимости); - проверка фазировки ВРУ и их присоединений; - проверка главной заземляющей шины (проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений); Проверка и замена изоляторов (при обнаружении факта неисправности); - смазка приводов и механизмов рубильников, ножей; - замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000-2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1Мом); - проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом). ППР этажных щитов должен производиться – 1 раза в три года. В состав работ ППР входит: - операции технического обслуживания; - замена коммутационных аппаратов, плашечных сжимов, ошиновки, коммутационных проводов при неудовлетворительном их состоянии; - восстановление надписей и маркировки (при необходимости) ; - окраска панелей (при необходимости); - проверка шины РЕ (проверка затяжки болтовых соединений); - проверка шины N (проверка затяжки болтовых соединений); - проверка и замена изоляторов шины N (при обнаружении факта неисправности); - замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5Мом); - проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом). Проверка действия расцепителей автоматических выключателей; | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3 разряда |

Подраздел 3.18. Рекомендации по подготовке объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Рекомендации по подготовке объектов (элементов) к сезонной эксплуатации, видам, объемам, порядку и последовательности осуществления работ | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для подготовки объектов (элементов) к сезонной эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |
| 1. | придомовая территория | -очистка придомовой территории от мусора, грязи, листьев; - окраска малых архитектурных форм. | дворник маляр строительный 2-3 разр. |
| 2. | отмостка | Восстановление поврежденных участков подсыпкой щебня с трамбованием и восстановление бетонного покрытия отмостки, придание уклона не менее 3% от здания. | каменщик 2 разр. |
| 3. | тех помещения | - ликвидация причин появления конденсата, плесени на стенах; - очистка приямков; - заделка мест прохождения коммуникаций через стены, перегородки | подсобный рабочий 1 разр. каменщик 2 разр. |
| 4. | фасады | - восстановление оконных отливов; - восстановление покрытия | кровельщик по стальным кровлям 3 разр. маляр строительный 2-3 разр. |
| 5. | окна и двери | - восстановление остекления окон; - восстановление герметизирующих прокладок; - замена или ремонт доводчиков; - замена пришедших в негодность оконных, дверных заполнений; - укрепление дверных коробок; - утепление негерметичных мест сопряжения наружных оконных и дверных коробок со стенами, ремонт штукатурки откосов. |  |
| 6. | кровли | - очистка кровли от мусора; - ремонт кровли; | подсобный рабочий 1 разр. кровельщик материалов 2-3 разр. |
| 7. | водостоки | Восстановление примыканий к кровельному покрытию. |  |
| 8. | система ХВС | - сварка свищей, устранение утечек, хомутов; - прочистка фильтров - восстановление теплоизоляции; - проверка состояния насосов, КИП, запорной и регулирующей арматуры, приведение их в исправное состояние - отключение наружных поливочных кранов; - герметизация вводов | слесарь-сантехник 3-5 разряда |
| 9. | системы канализации, удаления воды из приямков | -устранение утечек; - герметизация выпусков; - проверка состояния насосов, запорной арматуры, приведение их в исправное состояние | слесарь-сантехник 3-5 разр. |
| 10. | электрооборудование | см. п. 2.1-2.4. подразд. 3.17. | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3 разр. |
| 11. | вентиляция | Прочистка засоров вентканалов. |  |

Раздел 4. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 4.1. Рекомендуемые сроки службы конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации конструкции, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | фундаменты | 60 | минимальная продолжительность эффективной эксплуатации в соответствии с ВСН 58-88 (р) |
| 2. | стены | 50 |  |
| 3. | перегородки кирпичные | 75 |  |
| 4. | перекрытия | 80 |  |
| 5. | полы |  |  |
| 5.1. | из керамогранитной плитки | 30 |  |
| 6. | внутренняя отделка |  |  |
| 6.1. | штукатурка | 60 |  |
| 6.2. | облицовка керамогранитными плитками | 40 |  |
| 6.3. | окраска | 4 |  |
| 7. | наружная отделка |  |  |
| 7.1. | штукатурка | 30 |  |
| 7.2. | облицовка | 30 |  |
| 7.3. | окраска | 6 |  |
| 8. | оконные заполнения | 40 |  |
| 9. | дверные заполнения | 10 |  |
| 10. | лестничные марши | 60 |  |
| 11. | вентшахты | 60 |  |
| 12. | крыши |  |  |
| 12.1. | основание | 80 |  |
| 12.2. | утеплитель | 20 |  |
| 13.3. | кровля | 10 |  |

Подраздел 4.2. Рекомендуемые сроки службы оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации оборудования, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | водопровод холодной воды |  | минимальная продолжительность эффективной эксплуатации в соответствии с ВСН 58-88 (р) |
| 1.1. | трубы | 30 |  |
| 1.2. | водомерные узлы | 10 |  |
| 1.3. | вентили | 20 |  |
| 1.4. | смесители | 15 |  |
| 1.5. | теплоизоляция | 10 |  |
| 2. | канализация |  |  |
| 2.1. | трубы ПВХ | 60 |  |
| 2.2. | унитазы, смывные бачки | 20 |  |
| 2.3. | умывальники | 20 |  |
| 3. | внутренний водосток |  |  |
| 3.1. | трубы чугунные | 40 |  |
| 3.2. | трубы ПВХ | 60 |  |
| 4. | электрооборудование |  | паспорт |
| 4.1. | ВРУ | 15 |  |
| 4.2. | ЩЭ этажный | 20 |  |
| 4.3. | ЩК квартирный (не относится к общему имуществу МКД) | 20 |  |
| 4.4. | Прибор учета электроэнергии | Согласно паспортных данных завода - изготовителя |  |
| 5. | лифты | 25 | паспорт лифта |

Подраздел 4.3. Рекомендуемые сроки службы иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома

Номер п/п

Наименование объекта (элемента)Примечания:

В графе 2 при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

| В графе 4 указываются наименования и реквизиты акта (документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок службы, иная информация | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации объекта (элемента) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции,

внесении изменений в Инструкцию

Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции

Подраздел 5.1. Сведения о лице, принявшем Инструкцию у Застройщика

| Инструкция передана |  | Застройщиком |
| --- | --- | --- |
|  | (Число, месяц, год передачи) |  |
| (Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество |
|  | , |
| собственника жилого помещения, принявшего Инструкцию) |
| (основание передачи Инструкции) |
|  | . |

| Инструкция подлежит хранению |  |
| --- | --- |
|  | (адрес) |
| (контактная информация) |

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства
о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Подраздел 5.2. Сведения о лицах, передавших и принявших Инструкцию
на хранение

| 5.2.1. Инструкция передана |  |
| --- | --- |
|  | (Организационно-правовая форма и наименование юридического |
| лица либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию) |
|  | на хранение |  |
| (дата передачи) |  | (Организационно-правовая форма и наименование |
| юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого |
| помещения, принявшего Инструкцию на хранение) |  | (основание передачи Инструкции) |
|  | . |

| Инструкция подлежит хранению |  |
| --- | --- |
|  | (адрес) |
| (контактная информация) |

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства
о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием передачи Инструкции являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным домом, протокол, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

| 5.2.2. Инструкция передана |  |
| --- | --- |
|  | (Организационно-правовая форма и наименование юридического |
| лица либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию) |
|  | на хранение |  |
| (дата передачи) |  | (Организационно-правовая форма и наименование |
| юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого |
| помещения, принявшего Инструкцию на хранение) |  | (основание передачи Инструкции) |
|  | . |

| Инструкция подлежит хранению |  |
| --- | --- |
|  | (адрес) |
| (контактная информация) |

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу, указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием передачи Инструкции являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным домом, протокол, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях

Подраздел 6.1. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

| Изменения разработаны и внесены |  |
| --- | --- |
|  | (организационно-правовая форма и наименование |
| юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого |
|  | . |
| помещения, разработавшего и внесшего изменения) |  |

| Изменения внесены в |  |
| --- | --- |
|  | (пункт, подраздел, раздел, часть) |
| в связи с |  |
|  | (причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший характеристику и (или) |
| свойства, срок службы) |
|  | . |

| Изменения разработаны на основании |  |
| --- | --- |

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на бумажном носителе и на

| электронном носителе информации), передан в |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (муниципальный архив муниципального образования, адрес) |  |

| Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты) |  |

Примечание:

При разработке изменений юридическим лицом указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Подраздел 6.2. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

| Изменения разработаны и внесены |  |
| --- | --- |
|  | (организационно-правовая форма и наименование |
| юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого |
|  | . |
| помещения, разработавшего и внесшего изменения) |  |

| Изменения внесены в |  |
| --- | --- |
|  | (пункт, подраздел, раздел, часть) |
| в связи с |  |
|  | (причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший характеристику и (или) |
| свойства, срок службы) |
|  | . |

| Изменения разработаны на основании |  |
| --- | --- |

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на бумажном носителе и на

| электронном носителе информации), передан в |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (муниципальный архив муниципального образования, адрес) |  |

| Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты) |  |

Примечание:

При разработке изменений юридическим лицом указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и подраздела, разделенных точками.

Часть IV. Архив и приложения к Инструкции

Раздел 7. Архив

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 2 Части I Инструкции

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 2 Части I Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 «Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях» | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 3 Части II Инструкции утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 3 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 «Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях» | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 4 Части II Инструкции утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 4 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 «Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях» | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 8. Приложения

| Номер п/п | Наименование приложения | Состав | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |